我公司经过对电能质量测控方面充分的调研，认真分析了国内外同类产品的现状，跟踪国际同行的先进水平，成功地研制出新一代FWPQ型电能质量监测仪，适用于220KV、110KV和35KV变电站、电厂及用电大户。经国家电力公司电力设备及仪表质量检验测试中心检测，达到或超过国标技术要求。

FWPQ型电能质量监测系统，是一个高速数字处理（DSP）的、高精度的、多功能的高端电能质量监测产品。

2.1、测量功能

三相电压基波有效值 、三相电流基波有效值 、相角、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数

电压、电流谐波00-50次（00代表总畸变率）

频率、频率偏差、电压偏差

三相电压和电流不平衡度、正负零序分量

电压波动和闪变Pst和Plt

实时数据接收三相电压、电流波形和谐波频谱

2.3、技术参数

工作电源：  AC  220V±20%   频率  45Hz～55Hz

功耗≤10W

工作环境:   安装环境         室    内

环境温度        -5℃～55℃

相对湿度        0～80%无冷凝

海拔高度        ≤1000m

地震烈度           8度

规    格:   通道数          3相电压

3相电流

可扩充至        3×3相电压  3×3相电流

显   示         320×240     液晶屏

测量范围:   电   压         0～120V      输入额定电压100V

电   流         0～6A        输入额定电流5A

测量精度:   谐波电压电流测试精度为B级

电压偏差  ≤0.5%

测频误差  ≤0.01 Hz

波动误差  ≤0.2%

闪变误差  Pst≤0.1%  Plt≤0.1%

基波电压电流相位角误差  ≤0.5º

功率偏差  ≤0.5%

三相不平衡度误差  ≤0.2%

电流不对称因数误差  ≤1%

重    量：  约2.5Kg

外型尺寸：282（水平方向）*180（竖直方向）*180（深度）

安装尺寸：252（水平方向）*178（竖直方向）*180（深度）